소방기술기준에관한규칙 
[일부개정 2002.4.12 행정자치부령 제164호 행정자치부]
제5절 소화활동설비<개정 1993.11.11> 

제1관 제연설비<개정 1993.11.11>

제113조 (제연설비의 설치기준<개정 1993.11.11>) 법 제17조제1항, 법 제30조제1항 및 영 제32조의 규정에 의한 제연설비는 제114조 내지 제121조의2의 기준에 의하여 설치하여야 한다.<개정 1993.11.11>

제114조 (제연설비<개정 1993.11.11>) ①제연설비의 설치장소는 다음 각호에 의한 제연구역으로 구획하여야 한다.<개정 1993.11.11> 

  1. 하나의 제연구역의 면적은 1천제곱미터이내로 할 것 

  2. 거실과 통로(복도를 포함한다. 이하 이 관에서 같다)는 상호 제연구획할 것 

  3. 통로상의 제연구역은 보행중심선의 길이가 40미터를 초과하지 아니할 것. 다만, 구조상 불가피한 경우에는 60미터까지로 할 수 있다. 

  4. 하나의 제연구역은 직경 40미터 원내에 들어갈 수 있을 것. 다만, 구조상 불가피한 경우에는 그 직경을 60미터까지로 할 수 있다. 

  5. 하나의 제연구역은 2개이상층에 미치지 아니하도록 할 것. 다만, 층의 구분이 불분명한 부분은 그 부분을 다른 부분과 별도로 제연구획하여야 한다. 

  ②제연구역의 구획은 보·제연경계벽(이하 이 관에서 "제연경계"라 한다) 및 벽(화재시 자동으로 구획되는 가동벽·샷다·방화문을 포함한다. 이하 이 관에서 같다)으로 하되, 다음 각호의 기준에 적합하여야 한다.<개정 1993.11.11> 

  1. 재질은 내화재 또는 불연재(화재시 쉽게 변형·파괴되는 것을 제외한다)로 할 것 

  2. 제연경계는 천정 또는 반자로부터 그 수직하단까지의 거리(이하 이 관에서 "배연경계의 폭"이라 한다)가 0.6미터이상이고, 바닥으로부터 그 수직하단까지의 거리(이하 이 관에서 "수직거리"라 한다)가 2미터이내이어야 한다. 다만, 구조상 불가피한 경우는 2미터를 초과할 수 있다. 

  3. 제연경계벽은 배연시 기류에 의하여 그 하단이 쉽게 흔들리지 아니하여야 하며, 또한 가동식의 경우에는 급속히 하강하여 인명에 위해를 주지 아니하는 구조일 것 

[전문개정 1984.8.16]

제115조 (제연방식<개정 1993.11.11>) ①화재발생이 예상되는 제연구역(이하 이 관에서 "예상제연구역"이라 한다)에 대하여는 화재시 연기배출(이하 이 관에서 "배출"이라 한다)과 동시에 공기유입이 될 수 있게 하고, 배출구역이 거실일 경우에는 통로에 동시에 공기가 유입될 수 있도록 하여야 한다.<개정 1993.11.11> 

  ②제1항의 규정에 불구하고 통로와 인접하고 있는 거실의 바닥면적이 50제곱미터미만으로 구획(제연경계에 의한 구획은 제외한다. 다만, 거실과 통로와의 구획은 그러하지 아니하다)되고 그 거실에 통로가 인접하여 있는 경우에는 화재시 그 거실에서 직접 배출하지 아니하고 인접한 통로의 배출만으로 갈음할 수 있다. 다만, 그 거실이 다른 거실의 피난을 위한 경유거실인 경우에는 그 거실에서 직접 배출하여야 한다.<개정 1993.11.11> 

  ③통로의 주요 구조부가 내화구조이며 마감이 불연재 또는 난연재료로 처리되고 가연성 내용물이 없는 경우에 그 통로는 예상제연구역으로 간주하지 아니할 수 있다.<개정 1993.11.11> 

[전문개정 1984.8.16]

제120조 (제연설비의 전원 및 기동<개정 1993.11.11>) ①제연설비의 비상전원의 설치에 관하여는 제9조제3항의 규정을 준용한다. 이 경우 "제2항의 규정에 의한 비상전원"은 "비상전원"으로 본다.<개정 1993.11.11> 

  ②가동식의 벽·제연경계벽·담파 및 배출기의 작동은 자동화재감지기와 연동되어야 하며, 예상제연구역(또는 인접장소) 및 제어반에서 수동으로 기동이 가능하도록 하여야 한다.<개정 1993.11.11> 

[전문개정 1984.8.16]

제121조 (제연설비의 설치제외<개정 1993.11.11>) ①제연설비를 설치하여야 할 소방대상물중 직접 외기로 통하는 배출구면적의 합계가 당해제연구역 바닥면적의 100분의 1이상이며, 배출구로부터 각부분의 수평거리가 30미터이내이고, 공기유입이 제118조의 기준에 적합할 경우(외기를 직접 자연유입할 경우에 유입구의 크기는 배출구의 크기이상)에는 제연설비를 설치 하지 아니할 수 있다.<개정 1993.11.11> 

  ②제연설비를 설치하여야 할 소방대상물중 공기조화설비가 제연설비시설기준에 적합하고 평상시의 공기조화기능이 화재시 자동적으로 즉시 제연기능으로 전환될 수 있는 경우에는 당해 공기조화설비로 제연설비를 갈음할 수 있다.<개정 1993.11.11> 

  ③제연설비를 설치하여야 할 소방대상물중 변소·목욕실 또는 사람이 상주하지 아니하는 50제곱미터미만의 물품창고등으로 사용되는 부분에 대하여는 배출구·공기유입구의 설치 및 배출량 산정에서 이를 제외한다.<개정 1993.11.11> 

[전문개정 1984.8.16]

제121조의2 (제연설비에 관한 기술기준의 고시) 행정자치부장관은 그 밖의 제연설비의 설치에 관하여 필요한 기준을 정하여 고시할 수 있다.<개정 1998.5.12> 

[본조신설 1993.11.11]

소방법시행령 
[일부개정 2002.3.30 대통령령 제17558호 행정자치부]
제32조 (소화활동설비) ①제연설비를 설치하여야 할 소방대상물은 다음과 같다.<개정 1995.8.10, 1997.9.27> 

  1. 관람집회 및 운동시설로서 무대부의 바닥면적이 200제곱미터이상인 것 

  2. 근린생활 및 위락시설·판매시설 및 숙박시설로서 지하층 또는 무창층의 바닥면적이 1천제곱미터이상인 것 

  3. 시외버스정류장·철도역사·공항시설·해운시설의 대합실 또는 휴게시설로서 지하층 또는 무창층의 바닥면적이 1천제곱미터이상인 것 

  4. 지하가(터널을 제외한다)로서 연면적 1천제곱미터이상인 것 

  4의2. 지하가중 터널로서 길이가 1천미터이상인 것 

  5. 특수장소(갓복도형아파트를 제외한다)에 부설된 특별피난계단 및 비상용승강기의 승강장 

  ②연결송수관설비를 설치하여야 할 소방대상물은 다음과 같다. 다만, 가스시설 또는 지하구의 경우에는 그러하지 아니하다.<개정 1994.7.20, 1997.9.27> 

  1. 층수가 5층이상으로서 연면적 6천제곱미터이상인 것 

  2. 제1호에 해당하지 아니하는 소방대상물로서 층수가 7층이상인 것 

  3. 제1호 및 제2호에 해당하지 아니하는 소방대상물로서 지하층의 층수가 3이상이고 지하층의 바닥면적의 합계가 1천제곱미터이상인 것 

  4. 지하가중 터널로서 길이가 2천미터이상인 것 

  ③연결살수설비를 설치하여야 할 소방대상물은 다음과 같다. 다만, 지하구를 제외하며, 제1호 및 제2호의 경우에 주요구조부가 내화구조로 되어 있는 때에는 욕실·화장실·전기실·기계실(보일러실을 제외한다)·통신기기실·승강기의 승강로·린넨슈우트·파이프닥트등의 면적을 제외한다.<개정 1994.7.20> 

  1. 판매시설로서 바닥면적의 합계가 1천제곱미터이상인 것 

  2. 지하층으로서 바닥면적의 합계가 150제곱미터이상인 것. 다만, 주택건설촉진법시행령 제30조제1항 단서의 규정에 의한 국민주택 규모이하인 아파트의 지하층(대피시설로만 사용하는 것에 한한다)과 학교의 지하층에 있어서는 700제곱미터이상인 것 

  3. 가스시설중 지상에 노출된 탱크의 용량이 30톤이상인 탱크시설 

  4. 제1호 및 제2호의 소방대상물에 부속된 연결통로등 

  ④비상콘센트설비를 설치하여야 할 소방대상물은 다음과 같다. 다만, 가스시설 또는 지하구의 경우에는 그러하지 아니하다.<개정 1994.7.20, 1997.9.27> 

  1. 층수가 11층이상인 것은 11층이상의 층

  2. 지하층의 층수가 3이상이고 지하층의 바닥면적의 합계가 1천제곱미터이상인 것은 지하층의 전층 

  3. 지하가중 터널로서 길이가 5백미터이상인 것 

  ⑤무선통신보조설비를 설치하여야 할 소방대상물은 다음과 같다. 다만, 가스시설의 경우에는 그러하지 아니하다.<개정 1994.7.20, 1997.9.27, 2001.3.20> 

  1. 지하가(터널을 제외한다)로서 연면적 1천제곱미터이상인 것 

  2. 지하층의 바닥면적의 합계가 3천제곱미터이상인 것 또는 지하층의 층수가 3이상이고 지하층의 바닥면적의 합계가 1천제곱미터이상인 것은 지하층의 전층 

  3. 지하가중 터널로서 길이가 5백미터이상인 것 

  4. 지하구로서 도시계획법 제3조제9호의 규정에 의한 공동구 

  ⑥연소방지설비 및 방화벽은 행정자치부령이 정하는 지하구에 설치하여야 한다.<신설 1994.7.20, 1999.7.29, 2001.3.20> 

⑦도시계획법 제3조제9호의 규정에 의한 공동구에는 행정자치부령이 정하는 바에 의하여 통합감시체계를 구축하여야 한다. <신설 2001.3.20>

소방법 
[일부개정 2002.1.26 법률 제6627호 행정자치부]
제17조 (製造所등의 施設基準등) ①제조소등의 위치·구조 또는 설비의 기준(이하 이 장에서 "시설기준"이라 한다)은 행정자치부령으로 정한다. 다만, 제16조제2항의 규정에 의한 제조소등의 시설기준은 시·도의 조례로 정한다.<개정 1999.2.5> 

  ②제16조제1항의 규정에 의하여 허가를 받은 사람이 제조소등을 설치하거나 그 위치·구조 또는 설비를 변경한 때에는 시·도지사의 완공검사를 받아 제1항의 규정에 의한 시설기준에 적합하다고 인정받은 후가 아니면 이를 사용할 수 없다. 이 경우 시·도지사는 대통령령이 정하는 제조소등의 완공검사를 위하여 제103조의 규정에 의한 한국소방검정공사 또는 행정자치부령이 정하는 관계전문단체(이하 "지정단체"라 한다)에 검사를 의뢰하여야 한다.<改正 1997.3.7, 1999.2.5> 

  ③시·도지사는 제2항의 규정에 의한 제조소등의 완공검사를 함에 있어서 위험물탱크안전성능시험을 실시할 수 있다. 이 경우 설치자가 제18조의 규정에 의한 위험물탱크안전성능시험자 또는 제103조의 규정에 의한 한국소방검정공사로부터 행정자치부령이 정하는 바에 의하여 위험물을 저장 또는 취급하는 탱크에 대한 안전성능시험을 받은 때에는 그 탱크에 대한 안전성능시험의 전부 또는 일부를 면제할 수 있다.<改正 1994.12.22, 1999.2.5> 

  ④제2항 후단의 규정에 의한 검사의 절차·방법 및 수수료, 제3항의 규정에 의한 위험물탱크안전성능시험의 절차·방법 및 수수료와 위험물탱크안전성능시험자의 시험대상범위등에 관하여 필요한 사항은 행정자치부령으로 정한다.<新設 1994.12.22, 1997.3.7, 1999.2.5>

제30조 (特殊場所의 消防施設) ①특수장소의 관계인은 소방대상물의 규모·용도 및 수용인원등을 고려하여 대통령령이 정한 소방시설을 행정자치부령이 정하는 기준에 따라 설치하고 유지하여야 한다.<개정 1999.2.5, 2000.1.12> 

  ②소방본부장 또는 소방서장은 제1항의 규정에 의한 특수장소에 있어서의 소방시설이 제1항의 규정에 따라 설치되거나 유지되어 있지 아니한 때에는 당해 특수장소의 관계인에게 필요한 조치를 명할 수 있다.

www.yesform.com


